|  | PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACIÓN DEL MOP | Código |  |  |  |  |  |  |  |
|  | {codigo_mop_r} |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Titulo |  |  |  | Fecha |  | Duración |  |
|  | {titulo_mop_r} |  |  |  | {fecha_mop_r} |  | {duracion_mop_r} |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA CRITICIDAD DEL MOP | - Cualquier maniobra incorrecta en los componentes internos del equipo produciría la inoperatividad del mismo. - Operación que produce una consecuencia alta porque la no disponibilidad temporal no hay monitoreo de los equipos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Requiere aprobación? | No ☐ Si ☑ | Nivel de Criticidad | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Escala |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bajo 1 | Medio 2 |  |  | Alto 3 |
| PERSONAL NECESARIO | - 1 Supervisor de Trabajo - 1 técnico Electrónico/Electricista - 1 técnico de Monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAL NECESARIO | Material; Características; Validación. EPP Básico; Casco; {material_check1_r}. Guantes; {material_check2_r}. Lentes; {material_check3_r}. Zapatos de seguridad; {material_check4_r}. |
| HERRAMIENTAS NECESARIAS | Herramientas; Características; Q. Maletín de herramientas; Desarmadores, alicates, instrumentos de medición, etc.; 1. Celular; Comunicación vía telefónica y email; 1. |
| OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO | - Se deberá comunicar a las áreas correspondientes el inicio de la actividad. - Retiro de equipos existentes (UPS {marca_ups_r}, transformador y accesorios) - El UPS ABB de 1 kVA, el transformador de aislamiento, la tarjeta de red y sus accesorios deberán ser instalados y verificados mediante un multímetro durante el desarrollo de la actividad. - Medir el voltaje de entrada del UPS, deberá encontrarse dentro del rango de 220 VAC ±20 %. - Medir el voltaje de salida del UPS, deberá ser de 220 VAC ±8 %. - Medir el voltaje entre neutro y tierra no deberá exceder los 2 VAC. |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA | - Diagrama Unifilar Eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |

| PASO | ZONA | PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAJERO ATM | Se deberá realizar el registro fotográfico del estado inicial del cajero automático y de los equipos a intervenir. Imagen referencial 1. Estado inicial de ATM | Completado{paso1_check_r} |
| 2 | CAJERO ATM | El técnico abre la maleta metálica ubicada en la parte inferior izquierda/derecha del cajero automático, donde se encuentran resguardadas las llaves de servicio. Imagen referencial 2. Identificación de llaves. | Completado{paso2_check_r} |
| 3 | CAJERO ATM | El técnico realiza la apertura controlada de la tapa superior del cajero. | Completado{paso3_check_r} |
| 4 | CAJERO ATM | El técnico realiza la identificación visual de los equipos y módulos internos del cajero. Imagen referencial 3. Identificación visual del UPS y Transformador | Completado{paso4_check_r} |
| 5 | TABLERO ELÉCTRICO | Se conmuta el tablero eléctrico a la posición de bypass manual, garantizando la continuidad del suministro eléctrico. Imagen referencial 4. Conmutación a bypass manual (TRAFO) | Completado{paso5_check_r} |
| 6 | CAJERO ATM | Durante la ejecución de la instalación, se deberá realizar el registro fotográfico correspondiente como evidencia del trabajo realizado. | Completado{paso6_check_r} |
| 7 | CAJERO ATM | El técnico instalará el nuevo transformador de aislamiento, asegurando su correcta ubicación y fijación. Imagen referencial 5. Instalación de transformador | Completado{paso7_check_r} |
| 8 | CAJERO ATM | El técnico instalará el nuevo UPS - ABB PowerValue, asegurando su correcta ubicación y fijación. Imagen referencial 6. Instalación de UPS | Completado{paso8_check_r} |
| 9 | CAJERO ATM | El técnico realizará el conexionado eléctrico del transformador de aislamiento y el UPS ABB PowerValue. Imagen referencial 7. Conexionado eléctrico | Completado{paso9_check_r} |
| 10 | CAJERO ATM | La tarjeta de red estará instalada y preconfigurada, se realizará la conexión física del Patch Cord hacia el punto de red disponible del cajero automático. Imagen 8. Tarjeta red instalada al UPS. Nota: Se registrará en fotografía la MAC y la rotulación del Patch Cord de la tarjeta. | Completado{paso10_check_r} |
| 11 | CAJERO ATM | Se realizan las mediciones eléctricas de entrada y salida del transformador de aislamiento. (LAS MEDICIONES CAMBIAN) MEDICIÓN; ENTRADA; SALIDA. Línea – Neutro (L–N); {valor_entradaln_r}; {valor_salidaln_r}. Línea – Tierra (L–T); {valor_entradalt_r}; {valor_salidalt_r}. Neutro – Tierra (N–T); {valor_entradant_r}; {valor_salidant_r}. Tabla 01. Registro de mediciones | Completado{paso11_check_r} |
| 12 | CAJERO ATM | Se procede al encendido del UPS, conmutación a modo normal de operación y verificación de parámetros (Entrada y Salida de UPS, Carga, Autonomía de la batería, Voltaje flotante y Bus DC). Imagen 9. Visualización del panel en parámetros. | Completado{paso12_check_r} |
| 13 | CAJERO ATM | Se realizan las mediciones eléctricas de entrada y salida del UPS (LAS MEDICIONES CAMBIAN) MEDICIÓN; ENTRADA; SALIDA. Línea – Neutro (L–N); {ups_valor_entradaln_r}; {ups_valor_salidaln_r}. Línea – Tierra (L–T); {ups_valor_entradalt_r}; {ups_valor_salidalt_r}. Neutro – Tierra (N–T); {ups_valor_entradant_r}; {ups_valor_salidant_r}. Tabla 02. Registro de mediciones del UPS | Completado{paso13_check_r} |
| 14 | CAJERO ATM | Se deberá realizar el registro fotográfico final, evidenciando los equipos instalados, el correcto conexionado y el estado operativo del cajero automático. Imagen referencial 10. Equipos Instalados y conexionados | Completado{paso14_check_r} |
| 15 | CAJERO ATM | Se valida la conexión en el UPS y rotulado del Patch Cord. Imagen referencial 11. Rotulación de Patch Cord | Completado{paso15_check_r} |
| 16 | BBVA | Se valida el funcionamiento del UPS con Gestión de Canales. Nota: Se verifica validando la dirección IP otorgada. | Completado{paso16_check_r} |
| 17 | CAJERO ATM | El técnico realiza el cerrado controlada de la tapa superior del cajero. | Completado{paso17_check_r} |
| 18 | CAJERO ATM | El técnico retorna las llaves de servicio a la maleta metálica ubicada parte inferior izquierda/derecha del cajero automático Imagen referencial 12. Retorno de las llaves a la maleta metálica | Completado{paso18_check_r} |
| 19 | BBVA | Se comunica vía correo a los responsables de Banco de la culminación del servicio. | Completado{paso19_check_r} |
| 20 | BBVA | Fin del procedimiento. | Completado{paso20_check_r} |

| RECOMENDACIONES | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| {mop_recomendaciones_r} | {mop_observaciones_r} |

| DATOS DEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de visita | Nombre y Apellidos | DNI | Hora Inicio | Hora Término | Tipo de Servicio | Firma |
| {fecha_visita_r} | {nombre_tecnico_r} | {dni_tecnico_r} | {hora_inicio_r} | {hora_termino_r} | {tipo_servicio_r} | {%firma_r} |

| Revisado por: | Aprobado por: | Versión: 02 |
| --- | --- | --- |
| Banessa Herrera O. | Daniela Ale A. |  |
| {fecha_revisado_mop_r} | {fecha_aprobado_mop_r} |  |

| CONTROL DE APROBACIÓN DEL FORMATO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisador por: | Aprobado por: |
|  | Firma | Firma |
| Leonard Tomas Criales | Nombre | Nombre |
| Elaborado el: 5/03/2026 | Revisado el: | Aprobado por: |