|  | PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MOP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACIÓN DEL MOP | Código: | {codigo_mop_m} |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lugar de atención: | {nombre_lugar_m} |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Titulo |  | Ticket | Fecha |  | Duración |  | OT |  |
|  | Mantenimiento preventivo de ATM |  | {num_ticket_m} | {fecha_mop_m} |  | {duracion_mop_m} |  | {num_ot_m} |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA CRITICIDAD DEL MOP | - La ejecución de maniobras incorrectas en los componentes internos del equipo UPS generaría la inoperatividad del mismo, y perdida de garantía. - Operación con impacto alto, debido a que la indisponibilidad temporal del sistema provoca la pérdida de monitoreo de los equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Requiere aprobación? | No ☐ Si ☑ |  | Nivel de Criticidad | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Escala |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bajo 1 |  | Medio 2 |  | Alto 3 |
| PERSONAL NECESARIO | - 02 técnico Electrónico/Electricista de GERER. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAL NECESARIO | Material; Características; Validación. EPP Básico; Aspiradora antiestática; {material_check1}. Brocha de cerdas suaves.; {material_check2}. Casco Clase I Tipo E; {material_check3}. Guantes dieléctricos; {material_check4}. Calzado de seguridad diélectrico; {material_check4}. |
| HERRAMIENTAS NECESARIAS | Herramientas; Q. Juego de destornilladores; 1. Aspiradora Industrial; 1. Sopladora Industrial; 1. CRC – Limpia contactos; 1. Cera Limpiadora; 1. Maletín de herramientas; 1. |
| OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO | - Se deberá comunicar a las áreas correspondientes el inicio de la actividad. - Registro de Parámetros del UPS existente (voltaje, carga, estado de batería, alarma). - Transferencia a Bypass manual (conmutador del tablero) por aislamiento del UPS. - Desconexión y Retiro de UPS y Transformador de Aislamiento existente. - Montaje e Instalación de nuevos equipos: UPS ABB PowerValue de 1 kVA y Transformador de Aislamiento GLE. - Configuración de tarjeta de red y validación de comunicación por monitoreo. - Registro de Parámetros de UPS: - Voltaje de entrada de Transformador y UPS: Rango de 220 VAC ±20 %. - Voltaje de salida del Transformador y UPS: Rango de 220 VAC ±8 %. - Voltaje entre neutro y tierra: No deberá exceder los 2 VAC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA | - Diagrama Unifilar Eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PASO | ZONA | PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAJERO ATM | Realizar una inspección visual externa del UPS, verificando el estado físico del gabinete, panel y pantalla, la integridad de los cables y la ausencia de obstrucciones o daños visibles. | Completado{paso1_check} |
| 2 | CAJERO ATM | Registrar los parámetros de voltaje de entrada y salida. MEDICIÓN; VALOR ENTRADA; VALOR SALIDA. Línea – Neutro (L–N); {valor_entradaln_m}; {valor_salidaln_m}. Línea – Tierra (L–T); {valor_entradalt_m}; {valor_salidalt_m}. Neutro – Tierra (N–T); {valor_entradant_m}; {valor_salidant_m}. | Completado{paso2_check} |
| 3 | CAJERO ATM | Registrar parámetros mostrados en la pantalla: Frecuencia, nivel de carga y estado de baterías TENSIÓN DE SALIDA DEL EQUIPO UPS. {%foto_frecuencia_m}; {%foto_nivel_carga_m}; {%foto_estado_baterias_m}. Frecuencia: {descripcion_frecuencia_m}; Nivel de carga: {descripcion_nivel_carga_m}; Estado de baterías: {descripcion_estado_baterias_m}. | Completado{paso3_check} |
| 4 | CAJERO ATM | Apagar y desconectar el UPS según el procedimiento del fabricante, retirar la tapa del equipo y eliminar el polvo acumulado utilizando una aspiradora antiestática y una brocha de cerdas suaves. | Completado{paso4_check} |
| 5 | CAJERO ATM | Limpiar las tarjetas electrónicas, ventiladores, rejillas de ventilación, transformadores y disipadores para eliminar suciedad y garantizar su correcto funcionamiento. | Completado{paso5_check} |
| 6 | CAJERO ATM | Verificar el estado de capacitores, tarjetas electrónicas, conectores, fusibles y ventiladores, identificando posibles señales de sobrecalentamiento o deterioro. | Completado{paso6_check} |
| 7 | CAJERO ATM | Comprobar el voltaje, el estado de las conexiones y terminales, la ausencia de sulfatación, la fecha de instalación y la autonomía estimada de las baterías del UPS. | Completado{paso7_check} |
| 8 | CAJERO ATM | Registrar los parámetros eléctricos del UPS, incluyendo voltajes, frecuencias, corriente de carga, nivel de carga y voltaje del banco de baterías. TENSIÓN DE SALIDA DEL EQUIPO UPS. Voltaje de entrada: {voltaje_entrada_m}V; Frecuencia de entrada: {frecuencia_entrada_m}Hz; Voltaje de salida: {voltaje_salida_m}V. Frecuencia de salida: {frecuencia_salida_m}Hz; Corriente de carga: {corriente_carga_m}A; Nivel de carga: {nivel_carga_m}%. Voltaje de baterías: {voltaje_baterias_m}VDC. | Completado{paso8_check} |
| 9 | CAJERO ATM | Confirmar el correcto funcionamiento de los ventiladores, un flujo de aire adecuado y la ausencia de ruidos anormales. | Completado{paso9_check} |
| 10 | CAJERO ATM | Revisar y asegurar el ajuste de las terminales de potencia, conexiones de baterías y puesta a tierra. | Completado{paso10_check} |
| 11 | CAJERO ATM | Energizar el UPS y comprobar su operación normal, la transferencia al modo batería ante una falla de red y el retorno automático sin generar alarmas. | Completado{paso11_check} |
| 12 | CAJERO ATM | Verificar que el UPS opere sin alarmas, con ventiladores funcionales, parámetros eléctricos dentro del rango establecido, baterías en buen estado, sin sobrecalentamiento, con conexiones seguras y una correcta transferencia entre los modos normal y batería. | Completado{paso12_check} |
| 18 | BBVA | Se valida el funcionamiento del UPS y la configuración de la tarjeta de red con Gestión de Canales. Nota: Se verifica validando la dirección IP otorgada. | Completado{paso18_check} |
| 19 | CAJERO ATM | El técnico notifica a la Empresa de Transporte de Valores asignada la conclusión de las actividades, para que realicen el cierre del ATM. | Completado{paso19_check} |
| 20 | BBVA | Se comunica vía correo a los responsables de Banco de la culminación del servicio. | Completado{paso20_check} |
| 21 | BBVA | Fin del procedimiento. | Completado{paso21_check} |

| RECOMENDACIONES | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| {mop_recomendaciones_m} | {mop_observaciones_m} |

| DATOS DEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de visita | Nombre y Apellidos | DNI | Hora Inicio | Hora Término | Tipo de Servicio | Firma |
| {fecha_visita_m} | {nombre_tecnico_m} | {dni_tecnico_m} | {hora_inicio_m} | {hora_termino_m} | {tipo_servicio_m} | {%firma_m} |

| Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- |
| Banessa Herrera O. | Daniela Ale A. |
| {fecha_revisado_mop_m} | {fecha_aprobado_mop_m} |

| Versión de Procedimiento Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: | FECHA: | VERSIÓN: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L. Tomas | D. Ale |  | 13/07/2026 | 02 |